刚察县卫生局消防安全大排查大整治活动

7月排查整治工作情况报告

根据县政府办公室文件《刚察县深入开展消防安全大排查大整治活动工作方案》要求，我局按照部门专项检查要求，对行业管理职责范围内的单位组织开展了消防安全检查，现将检查情况报告如下：

一、基本情况

纳入我单位负责排查整治的单位有14家。9月，共检查全县6家，查出安全隐患7处，均已下发整改通知，截至目前，已全部收到整改落实报告，各单位均在积极整改，抓紧落实。

二、消防检查具体情况

已经组织开展消防安全检查单位具体情况如下：

1、县人民医院未设置逃生示意图，门诊大楼装修工地上有部分工作吸烟，有放射危险源外无安全警戒线，存在部分楼房年代久远，线路老化，裸线较多，未设置安全逃生通道或存在有堆放杂物。

2、县藏医院灭火器配置不足或放置不合理，安全生产台账未建立或不完善。

3、沙柳河卫生院灭火器配置不足或放置不合理，氧气瓶随意堆放。

4、县防疫站氧气瓶随意堆放，部分楼房年代久远，线路老化，裸线较多。

5、哈尔盖卫生院逃生示意图过于复杂，不利于紧急疏散。

6、富康医药大十字店消防栓、灭火器配置不足或放置不合理。

三、已经采取的针对性措施

针对检查发现的问题，我局狠抓了整改落实，一是明确整改责任主体。明确规定存在火灾隐患的单位一把手是整改火灾隐患的第一责任人，分管消防安全的单位领导是直接责任人。二是明确整改时限要求。提出明确的整改措施，已于9月5日下发整改通知，要求9月13日前将整改报告交至县卫生局，各单位对此次督查发现的问题均十分重视，积极整改，狠抓落实。

三是加强宣传教育。督促各单位干部职工专门学习了消防安全知识，宣传防火常识，并建议各单位组织开展消防演练，提高初期火灾扑救处置和疏散逃生能力。

刚察县卫生局

2013年7月25日