## Sheet1
海北州城镇生活污水垃圾处理设施建设运行情况生态环境保护专项督查反馈问题整改任务销号情况公示表
附件4
整改任务概述 | 刚察县污水处理厂在线监测设施站房面积不够、未划分功能区域、未安装实验操作台、缺少等比例采样器；实施提标改造扩能项目后未重新取得排污许可证；自动监测设施设备老化，不满足现行技术规范要求，在线监测数据和运维单位手工化验数据误差较大，二期提标改造项目中未将自动监控设备升级改造纳入提标改造项目；超标排放，2021年一季度自行监测报告显示粪大肠菌群超标3.7倍，自动监控数据显示2021年6月出水总磷超标13天，最大超标倍数0.38倍
整改责任单位 | 刚察县人民政府
整改目标 | 争取资金，更换在线监测设施，配套设置符合需求的在线监测设施站房，配备实验操作台等比例采样器，确保在线监测数据准确性。
整改措施及成效 | 一是2021年11月16日刚察县污水处理厂进出口在线房由青海天普伟业环保科技公司开工整改，重新铺地砖、更换空调、更换进出口在线设备、安装实验操作台、等比例采样器，于11月21日安装完毕；二是青海天普伟业环保科技有限公司刚察分公司依据《排污许可管理条例》已将“一级B排放标准”依法申请变更为“一级A排放标准”排污许可证；三是自动监控设施设备于11月21日更换安装完毕。并新增进口总磷、进出口总氮在线监测仪器;四是因一期反应池水帆破损，导致污染源超标，9月11日-10月7日，停运检修一期反应池破损水帆、调整工艺、投加药剂… 现各项数据均达标排放。
整改时间 | 2022年6月-2022年12月30
社会监督联系人及电话 | 霍龙

## Evaluation Warning
Spire.XLS for .NET
e-iceblue Inc. 2002-2024 All rights reserverd
Home page
https://www.e-iceblue.com
Contact US
mailto:support@e-iceblue.com
Buy Now!
https://www.e-iceblue.com/Buy/Spire.XLS.html